РУКОВОДСТВО

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФЭНКОЙЛЫ СЕРИИ АКТ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	1

МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	2

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ	3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

УСТАНОВКА 	4

МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ	6

МОНТАЖ СЛИВНОЙ ТРУБЫ	6

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	7

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для правильной и безопасной эксплуатации фэнкойла, а также для избежания материального ущерба и несчастных случаев необходимо внимательно изучить данное руководство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

- Монтаж оборудования следует поручить дилеру или квалифицированному специалисту. Пользователям не следует самостоятельно осуществлять монтаж данных агрегатов. В противном случае может возникнуть риск утечки воды, поражения электрическим током и возникновения пожара.

- Необходимо использовать фирменные принадлежности. Следует применять фирменные увлажнитель и другие комплектующие. В противном случае может возникнуть риск утечки воды, поражения электрическим током и возникновения пожара. Монтаж вспомогательных устройств следует поручить квалифицированному специалисту.

- При установке агрегата в помещении малых размеров, необходимо принять меры предосторожности на случай, если концентрация холодильного агента превысит допустимые пределы. В противном случае у людей возможны приступы удушья. Обратитесь к дилеру за рекомендациями в отношении предотвращения подобных несчастных случаев.

- Обеспечьте надлежащее заземление. Некачественно выполненное заземление может стать причиной поражения электрическим током.

- Обеспечьте дренаж. Следите за тем, дренаж воды по сливной трубе осуществлялся надлежащим образом. Неправильный монтаж может стать причиной утечки воды и повреждения мебели из-за увеличенной влажности.

- Оборудуйте защитный выключатель для предотвращения утечки по поверхности диэлектрика. Установите защитный выключатель для предотвращения утечки по поверхности диэлектрика. Такой выключатель должен быть установлен обязательно. В противном случае возникает риск поражения электрическим током.

- Обеспечьте надлежащее место для монтажа. Ни при каких обстоятельствах не допускается установка фэнкойла в помещении, где имеется высокая вероятность утечки огнеопасного газа. При утечке огнеопасного газа в зоне установки агрегата произойдет воспламенение.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не стойте лицом к потоку холодного воздуха в течение длительного времени. Переохлаждение вредно для здоровья человека.

- Попадание внутрь фэнкойла рук или предметов недопустимо. Вентилятор, работающий с высокой скоростью, может причинить серьезную травму.

- При возникновении любой нештатной ситуации прекратите работу, отключите питание и обратитесь за помощью к дилеру. Продолжение работы устройства при возникновении любой нештатной ситуации может стать причиной возникновения пожара или поражения электрическим током.

- Перемещение и повторный монтаж фэнкойла следует поручить дилеру или квалифицированному специалисту. Неправильный монтаж может стать причиной утечки воды, поражения электрическим током и возникновения пожара.

- Не допускается выполнение технического обслуживания оборудования пользователем. Неправильное техническое обслуживание может стать причиной утечки воды, поражения электрическим током и возникновения пожара.

- При эксплуатации оборудования, выделяющего огнеопасные газы, необходимо регулярно вентилировать помещение. Недостаточная вентиляция станет причиной недостатка кислорода.

- Не допускается установка оборудования, выделяющего огнеопасные газы, рядом с воздуховыпускным отверстием. Это может стать причиной неполного сжигания горючих газов таким оборудованием.

- Убедитесь в том, что монтажный кронштейн не изношен за период длительной эксплуатации. В случае износа установка агрегата на такой кронштейн приведет к падению агрегата и несчастному случаю.

- Не промывайте фэнкойл водой. В противном случае возникает риск поражения электрическим током.

- Не допускается нахождение животных или растений рядом с воздуховыпускным отверстием. Условия в данной зоне вредны для животных и растений.

- Не распыляйте легковоспламеняющиеся аэрозоли рядом с фэнкойлом и не направляйте струю аэрозоля непосредственно на фэнкойл. В противном случае возникает риск возгорания.

- Не ставьте емкость с водой на фэнкойл. Насыщение водой ухудшает защитные свойства изоляционных материалов и возникает риск поражения электрическим током.

- Не трогайте выключатель влажными руками. В противном случае возникает риск поражения электрическим током.

- Фэнкойл не может использоваться в целях хранения продуктов питания, растений, точного инструмента, произведений искусства и т.д. Его использование может привести к ухудшению свойств таких объектов.

- Для выполнения ремонта остановите агрегат и отключите питание. Вентилятор, работающий с высокой скоростью, может причинить травму.

- Не применяйте предохранитель с характеристиками, не соответствующими установленным значениям. Использование в качестве предохранителя стальной или медной проволоки может стать причиной возникновения пожара или отказа оборудования. В качестве источника питания должна использоваться электрическая сеть с расчетным напряжением.

МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Фэнкойл прошел испытание на максимально допустимое давление, эксплуатационные испытания вентилятора, испытание на шумность, испытание вентиляторного охлаждения, испытание электрической мощности и т.д..

- Перевозку и перемещение устройства следует выполнять с осторожностью; давление на устройство не допускается.

- Любое повреждение вентилятора, поверхности агрегата или трубопровода может стать причиной неисправности.

- Агрегат необходимо установить в горизонтальном положении и надежно закрепить. При монтаже устройства следует предусмотреть достаточное пространство для выполнения технического обслуживания.

- Данное устройство может выдержать только собственный вес, но не может выдержать дополнительный вес теплообменника и водяного трубопровода.

- При монтаже трубопровода следует избегать любых искривлений стыков труб.

- Уплотните стыки водяного трубопровода.

- Теплообменник должен быть закрыт теплоизолирующим материалом. На входе и на выходе водяного трубопровода должны быть установлены клапаны.

- В трубопроводе не должно быть никаких препятствий для потока воды.

- После завершения монтажа следует провернуть крыльчатку вентилятора. При подаче питания на агрегат скребущий звук может отсутствовать.

- До начала эксплуатации устройства следует тщательно прочистить водяной трубопровод изнутри.

- При первом запуске данного устройства и при замене охлажденной и нагретой воды воздушный клапан должен быть открыт и должен выпускать воздух из теплообменника; в противном случае процесс теплообмена будет нарушен.

- Температура охлажденной воды в данном агрегате составляет не ниже 3 °С, температура горячей воды не превышает 80 °С.

- При эксплуатации агрегата теплообменник должен быть наполнен водой. В зимних условиях необходимо принять меры против замерзания змеевика.

- При возникновении неполадок техническое обслуживание данного агрегата должно выполняться квалифицированными специалистами.

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

- Электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным специалистом.

- Монтаж электрооборудования должен осуществляться в соответствии с правилами техники безопасности;

- Главный рубильник должен быть надежно соединен с заземляющим проводом;

- Для фэнкойла следует предусмотреть отдельный источник питания с соответствующими техническими характеристиками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Ни при каких обстоятельствах главный рубильник не должен отключаться от заземляющего провода;

- Не допускается эксплуатация агрегата с неисправной электропроводкой. При наличии любой неисправности кабель необходимо немедленно заменить;

- До начала эксплуатации следует прогревать фэнкойл, по крайней мере, в течение 12 часов; в случае длительной работы оставляйте питание агрегата включенным.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# УСТАНОВКА

ВЫБОР МЕСТА

Убедитесь, что

- Есть достаточное пространство для проведения монтажных работ и технического обслуживания.

- Потолок горизонтальный, и его конструкция способна выдержать вес оборудования.

- Отверстия для впуска и выпуска воздуха не заблокированы и поступление наружного воздуха минимально.

- Воздушный поток достигает любой точки помещения.

- Соединительная и сливная трубы легко могут быть отсоединены.

- Отсутствует прямое излучение от нагревательных приборов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Размещение в перечисленных ниже условиях может стать причиной отказа оборудования. (в случае затруднений обратитесь к региональному дилеру за рекомендациями)

- При наличии в окружающей среде жиров и масел.

- При наличии в окружающей среде солей (на морском побережье).

- При наличии в окружающей среде едких веществ (например, сероводорода).

- При наличии резких скачков напряжения в электросети.

УСТАНОВКА ОСНОВНОГО БЛОКА

- Установите 10 подвесных болтов. Расстояние между  болтами см. на рисунках ниже.

- Способ монтажа к потолку зависит от его конструкции.

- После установки основного блока выполните прокладку трубопроводов и кабелей. Определите направление прокладки труб, уложите трубы для подачи охлаждающей воды, сливные трубы, внутренние и наружные кабели до мест подсоединения перед монтажом агрегата.

Деревянная конструкция

Уложите брус прямоугольного сечения над кровельной балкой в поперечном направлении, затем смонтируйте подвесные болты (рис 1).

Новые бетонные блоки

Крепление болтов (рис.2).

Железобетонные блоки

Используйте анкерный блок (рис 3.)

Стальная кровельная балка

При установке воспользуйтесь непосредственно опорным стальным уголком (рис. 4).

Монтаж внутреннего блока

Навесьте внутренний блок на подвесные болты. Отрегулируйте горизонтальность внутреннего блока с помощью уровнемера, иначе возможны утечки из агрегата и трубопроводов (рис. 5).

Присоединение теплообменника

ПРИМЕЧАНИЕ

- Схема для приобретенного Вами изделия может отличаться от представленной здесь.

- На представленной выше схеме габариты вентиляционного блока показаны штрих - пунктирной линией с двойными точками.

- При заказе агрегата необходимо четко указать необходимость установки вентиляционного блока и следует отметить тип данного блока (нижний или задний).

| Модель | АКТ-300 АКТ-400 | АКТ-450 АКТ-500 АКТ-600 | АКТ-750 АКТ-850 АКТ-950 | АКТ-1200 АКТ-1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 582 | 882 | 1082 | 1347 |
| B | 552 | 852 | 1052 | 1317 |
| C | 615 | 915 | 1115 | 1380 |
| D | 587 | 887 | 1087 | 1352 |
| E | 808 | 1108 | 1308 | 1573 |
| F | 94 | 94 | 94 | 94 |

# МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

- Отверстие для выпуска воды имеет клапан для выпуска воздуха; с обратной стороны располагается воздухоприёмное отверстие.

- При монтаже водосборника момент затягивания должен находиться в пределах 6180 ~ 7540 Н(см (630 ~ 770 кгс(см).

- Установите соединительную трубу в нужное положение, завинтите гайки руками, а затем затяните их с помощью гаечного ключа (рис. 6).

# МОНТАЖ СЛИВНОЙ ТРУБЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВНОЙ ТРУБЫ

Выходной штуцер имеет PTI резьбу. При соединении ПВХ труб следует пользоваться уплотняющими материалами и фитингами.

ВНИМАНИЕ

- Сливная труба, а также соединения внутреннего блока должны иметь теплоизоляцию. Несоблюдение данного правила станет причиной образования конденсата.

- Для соединения труб должны применяться ПВХ хомуты. После монтажа необходимо убедиться в отсутствии утечек.

- При монтаже труб внутреннего блока необходимо иметь в виду тот факт, что давление на стенки трубопроводов внутреннего блока недопустимо.

- Если наклон сливной трубы превышает 1/100, то изгибы не допускаются.

- Общая длина сливной трубы при прокладке в поперечном направлении не должна превышать 20 м. При большей длине трубы необходимо оборудовать соответствующие опоры для предотвращения искривления.

ТЕСТ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ

- Убедитесь в отсутствии засоров в сливной трубе.

- В строящихся зданиях проверку необходимо провести до покрытия потолка.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Для моделей АКТ-300, АКТ-400, АКТ-450, АКТ-500, АКТ-600, АКТ-750, АКТ-850, АКТ-950

Для моделей АКТ-1200, АКТ-1500

# Text boxes

ЧИЛЛЕРЫ  ФЭНКОЙЛЫ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ